## 00_Instrukcja
Plan badań EcoGeneratora Power Protect 13 kW 3F
Skoroszyt do dobowego testu pracy, FAT i rejestracji parametrów
Cel badania | Sprawdzenie stabilności pracy hybrydowego generatora 13 kW pod profilem dobowym klienta oraz w kontrolowanych zdarzeniach: piki obciążenia, asymetria faz, niski SOC, start agregatu, ładowanie BESS, E-STOP, PV i praca bez ręcznej obsługi nocnej.
Najważniejsza zasada | Maksymalna moc badanego EcoGeneratora to 13 kW. Obciążnica może mieć większy zapas, ale nie jest to cel testu. Nocne godziny są tylko do automatycznego logowania; zdarzenia awaryjne i dolewanie paliwa planować w oknie dziennym.
Kolejność pracy
1 | Uzupełnij metryczkę i limity w arkuszu 01.
2 | Przejdź przez checklistę bezpieczeństwa w arkuszu 02.
3 | Zrealizuj profil dobowy z arkusza 03; kolumny Godzina doby i Obciążenie są bazą badania.
4 | Na bieżąco wpisuj pomiary w arkuszu 04, minimum co godzinę oraz przy zdarzeniach.
5 | Zapisuj paliwo, alarmy i temperatury szczególne w arkuszu 05.
6 | Wykonaj scenariusze FAT z arkuszy 06-09 tylko w godzinach obsługi dziennej.
7 | Podsumuj wynik w arkuszu 10.
Źródła założeń
• | Badanie_generatora_13kW.docx: pomiary U, I, f, P, S, cosφ, temperatura, spadek napięcia, stopnie 0/25/50/75/100%.
• | Scenariusze testów GG: tryby BESS/falownik/agregat/PV, asymetria, niski SOC, E-STOP, 24h profil pracy.
• | Protokół FAT: struktura metryczki, checklist, rejestr próbek, alarmy, wnioski końcowe.
• | Prospekt i prezentacje: EG 13 kW, PV ok. 2,46 kWp, BESS ok. 20 kWh, backup agregat 13 kW, monitoring 24/7, tryb cichy nocą.

## 01_Metryczka_limity
Metryczka urządzenia i limity badania
Pole | Wartość | Pole | Wartość
Data badania |  | Miejsce badania
Osoba prowadząca |  | Kwalifikacje / uprawnienia
Wersja firmware falownika |  | Wersja BMS / sterownika
PV | ok. 2,46 kWp / do uzupełnienia | Magazyn energii | ok. 20 kWh / do uzupełnienia
Agregat backup | 13 kW / do uzupełnienia | Paliwo | benzyna / diesel / metanol / inne
Obciążnica | rezystancyjna, fazy osobno | Limit testu | 13 kW EcoGeneratora
Limity robocze i punkty odniesienia
Parametr | Wartość | Jednostka | Uwagi
Moc znamionowa | 13 | kW | Nie przekraczać bez zgody konstruktora
25% mocy |  | kW | ok. 3,25 kW
50% mocy |  | kW | ok. 6,50 kW
75% mocy |  | kW | ok. 9,75 kW
100% mocy |  | kW | 13 kW
Moc na fazę przy 100% |  | kW/faza | obciążenie symetryczne
Napięcie fazowe nominalne | 230 | V L-N | kontrola każdej fazy
Napięcie międzyfazowe nominalne | 400 | V L-L | kontrola par faz
Częstotliwość nominalna | 50 | Hz | rejestrować min/max
Prąd orientacyjny 3F cosφ=1 |  | A/faza | ok. 18,8 A
Prąd orientacyjny 3F cosφ=0,8 |  | A/faza | ok. 23,5 A

## 02_Checklista
Checklisty bezpieczeństwa i gotowości
Etap | Nr | Kontrola | Wymaganie / sposób sprawdzenia | OK | NOK | N/D | Uwagi / dowód
Przed startem | 1 | Dokumentacja | DTR, schemat, BOM, nastawy falownika/BMS/agregatu dostępne na stanowisku
Przed startem | 2 | Identyfikacja | SN urządzenia, falownika, BESS, agregatu i firmware wpisane w metryczkę
Przed startem | 3 | PE/uziemienie | Ciągłość PE i ochrona przeciwporażeniowa sprawdzona wg procedury
Przed startem | 4 | Okablowanie | Przekroje, izolacja, wtyki, brak zwiniętych przewodów pod obciążeniem
Przed startem | 5 | Obciążnica | Wentylacja, wyrzut gorącego powietrza, stabilne ustawienie, brak uszkodzeń
Przed startem | 6 | Agregat | Paliwo, olej, brak wycieków, odprowadzenie spalin, dostępny E-STOP
Przed startem | 7 | BESS/BMS | SOC startowy, temperatury, komunikacja, brak alarmów aktywnych
W trakcie | 8 | Rejestrator | Analizator/logi zapisują U/I/P/Hz/SOC/PV/agregat/alarmy
W trakcie | 9 | Termika | Kontrola falownika, BESS, komory agregatu, spalin i przewodów
W trakcie | 10 | Granice mocy | Nie przekraczać 13 kW sumarycznie bez decyzji konstruktora
Po teście | 11 | Wyłączenie | Bezpieczne odłączenie obciążnicy, schłodzenie, zapis logów i zdjęć

## 03_Plan_dobowy
Dobowy profil obciążenia i zdarzeń
Godzina doby | Przedział | Obciążenie planowane [kW] | Obciążenie [% 13 kW] | Tryb oczekiwany | Obsługa człowieka | Zdarzenie testowe | Pik [kW] | Czas piku [min] | PV oczek. [kW] | Agregat oczek. | Uwagi
0 | 00:00-01:00 | 2 |  | BESS / tryb cichy | automatyczny zapis danych; bez obsługi nocnej |  |  |  | 0 | OFF / standby
1 | 01:00-02:00 | 1 |  | BESS / tryb cichy | automatyczny zapis danych; bez obsługi nocnej |  |  |  | 0 | OFF / standby
2 | 02:00-03:00 | 1 |  | BESS / tryb cichy | automatyczny zapis danych; bez obsługi nocnej |  |  |  | 0 | OFF / standby
3 | 03:00-04:00 | 1 |  | BESS / tryb cichy | automatyczny zapis danych; bez obsługi nocnej |  |  |  | 0 | OFF / standby
4 | 04:00-05:00 | 1 |  | BESS / tryb cichy | automatyczny zapis danych; bez obsługi nocnej |  |  |  | 0 | OFF / standby
5 | 05:00-06:00 | 1 |  | BESS / tryb cichy | automatyczny zapis danych; bez obsługi nocnej |  |  |  | 0 | OFF / standby
6 | 06:00-07:00 | 1 |  | przejście / stabilizacja | automatyczny zapis danych; bez obsługi nocnej |  |  |  | 0 | OFF / standby
7 | 07:00-08:00 | 4 |  | przejście / stabilizacja | obsługa dzienna / ręczny nadzór | kontrola poranna, cold start, sprawdzenie logów nocnych |  |  | 0 | OFF / standby
8 | 08:00-09:00 | 4 |  | PV + BESS / falownik | obsługa dzienna / ręczny nadzór |  |  |  | 0 | OFF / standby
9 | 09:00-10:00 | 4 |  | PV + BESS / falownik | obsługa dzienna / ręczny nadzór | pik 13 kW przez 3 min; zapis U/I/Hz/SOC przed-w trakcie-po | 13 | 3 | 1.5 | OFF / standby
10 | 10:00-11:00 | 2 |  | PV + BESS / falownik | obsługa dzienna / ręczny nadzór |  |  |  | 1.5 | OFF / standby
11 | 11:00-12:00 | 2 |  | PV + BESS / falownik | obsługa dzienna / ręczny nadzór | test priorytetu PV/BESS; obserwacja ładowania |  |  | 1.5 | OFF / standby
12 | 12:00-13:00 | 2 |  | PV + BESS / falownik | obsługa dzienna / ręczny nadzór |  |  |  | 1.5 | OFF / standby
13 | 13:00-14:00 | 2 |  | PV + BESS / falownik | obsługa dzienna / ręczny nadzór |  |  |  | 1.5 | OFF / standby
14 | 14:00-15:00 | 4 |  | PV + BESS / falownik | obsługa dzienna / ręczny nadzór | test asymetrii faz L1/L2/L3 bez przekroczeń limitu |  |  | 1.5 | OFF / standby
15 | 15:00-16:00 | 4 |  | PV + BESS / falownik | obsługa dzienna / ręczny nadzór |  |  |  | 1.5 | OFF / standby
16 | 16:00-17:00 | 3 |  | BESS + ewentualny agregat | obsługa dzienna / ręczny nadzór | symulacja niskiego SOC; start agregatu i ładowanie BESS |  |  | 0 | ON testowo
17 | 17:00-18:00 | 3 |  | BESS + ewentualny agregat | obsługa dzienna / ręczny nadzór |  |  |  | 0 | wg SOC
18 | 18:00-19:00 | 3 |  | BESS + ewentualny agregat | obsługa dzienna / ręczny nadzór | E-STOP, restart kontrolowany, potwierdzenie braku samoczynnego startu |  |  | 0 | wg SOC
19 | 19:00-20:00 | 3 |  | przejście / stabilizacja | obsługa dzienna / ręczny nadzór |  |  |  | 0 | OFF / standby
20 | 20:00-21:00 | 2 |  | BESS / tryb cichy | automatyczny zapis danych; bez obsługi nocnej |  |  |  | 0 | OFF / standby
21 | 21:00-22:00 | 2 |  | BESS / tryb cichy | automatyczny zapis danych; bez obsługi nocnej |  |  |  | 0 | OFF / standby
22 | 22:00-23:00 | 2 |  | BESS / tryb cichy | automatyczny zapis danych; bez obsługi nocnej |  |  |  | 0 | OFF / standby
23 | 23:00-00:00 | 2 |  | BESS / tryb cichy | automatyczny zapis danych; bez obsługi nocnej |  |  |  | 0 | OFF / standby

## 04_Rejestr_pomiarow
Rejestr pomiarów godzinowych i próbek dodatkowych
Data | Godzina doby | Czas próbki | Obciążenie plan [kW] | Obciążenie rzeczyw. [kW] | L1 kW | L2 kW | L3 kW | P suma [kW] | U L1-N [V] | U L2-N [V] | U L3-N [V] | U L-L min [V] | U L-L max [V] | I L1 [A] | I L2 [A] | I L3 [A] | Hz | cosφ | kVA | THD U [%] | SOC [%] | PV [kW] | Agregat | Ładowanie BESS [kW] | Paliwo dodane [l] | Temp zewn. [°C] | Temp komora agregatu [°C] | Temp BESS [°C] | Temp falownika [°C] | Temp spalin [°C] | Hałas [dB(A)] | Alarmy / uwagi | Wynik
| 0 | 00:00
| 1 | 01:00
| 2 | 02:00
| 3 | 03:00
| 4 | 04:00
| 5 | 05:00
| 6 | 06:00
| 7 | 07:00
| 8 | 08:00
| 9 | 09:00
| 10 | 10:00
| 11 | 11:00
| 12 | 12:00
| 13 | 13:00
| 14 | 14:00
| 15 | 15:00
| 16 | 16:00
| 17 | 17:00
| 18 | 18:00
| 19 | 19:00
| 20 | 20:00
| 21 | 21:00
| 22 | 22:00
| 23 | 23:00

## 05_Zdarzenia_paliwo
Rejestr paliwa, alarmów, temperatur i interwencji
Data | Godzina | Typ wpisu | Opis zdarzenia | Obciążenie [kW] | SOC [%] | Paliwo przed [l] | Paliwo dodane [l] | Paliwo po [l] | Temp / miejsce | Osoba | Dowód / plik / zdjęcie

## 06_Doba_typowa
Scenariusz A: profil dobowy klienta bez obsługi nocnej
Krok | Godzina | Czas trwania | Tryb | Obciążenie [kW] | L1/L2/L3 [kW] | Warunek początkowy | Co wykonać | Oczekiwana reakcja | Wynik | Uwagi
1 | 00:00-06:00 | 6 h | BESS / tryb cichy | 2→1 | sym. | pełny zapis automatyczny | Brak ręcznej obsługi; tylko logi i monitoring. | Brak alarmów, stabilne U/f, brak pracy agregatu poza algorytmem.
2 | 07:00 | 30 min | cold start / kontrola | 4 | sym. | operator na miejscu | Sprawdzić logi nocne, SOC, paliwo, temperatury, wentylację. | Gotowość do testów dziennych.
3 | 09:00 | 3 min + 10 min obserwacji | pik mocy | 13 | 4,33/4,33/4,33 | stabilna praca 4 kW | Wymusić pik 13 kW przez 3 minuty. | Brak wyłączenia, akceptowalny spadek U/f, zapis reakcji.
4 | 10:00-13:00 | 4 h | PV + BESS | 2 | sym. | PV dostępne | Obserwować priorytet PV i ładowanie BESS. | Agregat nie startuje bez potrzeby, SOC zgodny z bilansem.
5 | 16:00 | 60 min | niski SOC / agregat | 3 | sym. | SOC zgodnie z procedurą | Zasymulować próg startu agregatu lub wymusić tryb ładowania. | Start agregatu, ładowanie BESS, odbiory mają priorytet.
6 | 20:00-24:00 | 4 h | BESS / standby | 2 | sym. | brak operatora | Tylko automatyczne logowanie. | Cicha praca, brak planowych interwencji nocnych.

## 07_Testy_FAT
Scenariusz B: FAT obciążeniowy dzienny 25/50/75/100%
Krok | Godzina | Czas trwania | Tryb | Obciążenie [kW] | L1/L2/L3 [kW] | Warunek początkowy | Co wykonać | Oczekiwana reakcja | Wynik | Uwagi
1 | 08:00 | 15 min | bez obciążenia | 0 | 0/0/0 | urządzenie gotowe | Start falownika bez obciążenia, zapis U/f/temperatur. | Stabilizacja bez alarmów.
2 | 08:30 | 30 min | 25% | 3.25 | 1,08/1,08/1,08 | po stabilizacji | Obciążenie symetryczne 25%. | Stabilne napięcia i prądy.
3 | 09:15 | 30 min | 50% | 6.5 | 2,17/2,17/2,17 | po kroku 2 | Obciążenie symetryczne 50%. | Brak nadmiernego spadku U/f i wzrostu temperatur.
4 | 10:00 | 30 min | 75% | 9.75 | 3,25/3,25/3,25 | po kroku 3 | Obciążenie symetryczne 75%. | Reakcja falownika/BESS bez deratingu.
5 | 10:45 | 15 min | 100% | 13 | 4,33/4,33/4,33 | zatwierdzone przez prowadzącego | Obciążenie 100% bez przekraczania 13 kW. | Osiąga moc znamionową bez alarmów krytycznych.

## 08_Asymetria_skoki
Scenariusz C: asymetria faz i skoki obciążenia
Krok | Godzina | Czas trwania | Tryb | Obciążenie [kW] | L1/L2/L3 [kW] | Warunek początkowy | Co wykonać | Oczekiwana reakcja | Wynik | Uwagi
1 | 12:00 | 15 min | asymetria łagodna | 4 | 2/1/1 | praca stabilna | Ustawić nierówny rozkład faz. | Falownik utrzymuje napięcia, brak alarmów przeciążenia fazy.
2 | 12:30 | 15 min | asymetria budowa | 5.5 | 4/1/0,5 | zgoda prowadzącego | Profil kontenerów: L1 wysokie, L2 średnie, L3 niskie. | System nie uszkadza prądnicy/agregatu, loguje asymetrię jeśli dotyczy.
3 | 13:00 | 3 min | skok mocy | 13 | 4,33/4,33/4,33 | bazowo 2-3 kW | Nagły skok do 13 kW na 3 min. | Czas powrotu U/f do stabilności zapisany.
4 | 13:30 | 15 min | spadek obciążenia | 1 | 0,33/0,33/0,33 | po skoku | Szybki powrót do niskiego obciążenia. | Brak oscylacji, brak błędów BMS/falownika.

## 09_Awaryjne
Scenariusz D: zabezpieczenia i sytuacje awaryjne w oknie dziennym
Krok | Godzina | Czas trwania | Tryb | Obciążenie [kW] | L1/L2/L3 [kW] | Warunek początkowy | Co wykonać | Oczekiwana reakcja | Wynik | Uwagi
1 | 14:30 | 30 min | E-STOP | 2 | sym. | operator przy urządzeniu | Wcisnąć E-STOP zgodnie z procedurą. | Bezpieczne odcięcie, brak samoczynnego restartu, alarm w logach.
2 | 15:15 | 30 min | restart kontrolowany | 1 | sym. | po E-STOP | Wykonać restart według instrukcji. | Powrót do pracy po potwierdzeniu przez operatora.
3 | 16:00 | 60 min | symulacja końca paliwa | 3 | sym. | tylko jeśli bezpieczne | Zasymulować niski poziom paliwa czujnikiem/procedurą, bez ryzykownego opróżniania instalacji. | System alarmuje i przechodzi w stan bezpieczny.
4 | 17:15 | 30 min | utrata komunikacji | 2 | sym. | procedura fault injection | Zasymulować utratę BMS-falownik tylko zgodnie z procedurą konstruktora. | Falownik/BMS przechodzi w stan bezpieczny, jasny alarm.

## 10_Podsumowanie
Podsumowanie wyników i decyzja
Obszar | Ocena | Najważniejsze obserwacje | Działanie korygujące / decyzja
Profil dobowy
Stabilność napięcia i częstotliwości
Praca z PV i magazynem energii
Start i praca agregatu
Piki 13 kW
Asymetria faz
E-STOP i restart
Termika
Paliwo i obsługa
Alarmy / logi
Decyzja końcowa |  | Podpis prowadzącego
Uwagi końcowe